Rozdział 08

System elektroenergetyczny

Spis treści:

8.4	Wprowadzenie	2

8.5	System zasilania miasta	2

8.5.1	Sieć przesyłowa 400 kV	2

8.5.2	Sieć wysokiego napięcia - 110 kV.	3

8.5.3	Główne Punkty Zasilania	3

8.5.4	Sieci średniego napięcia 20kV i 15kV.	4

8.5.5	Stacje transformatorowe	4

8.5.6	Oświetlenie uliczne.	12

8.6	Zużycie energii elektrycznej  przez istniejących odbiorców.	15

5.4. Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne.	16

5.4.1 W zakresie sieci 220 kV .	16

5.4.2 W zakresie sieci 110 kV i stacji GPZ	16

8.6.1 Sieć rozdzielcza 15 kV i sieć niskiego napięcia.	17

5.5 Prognoza zużycia energii elektrycznej.	17

## Wprowadzenie

Miasto Racibórz zaopatrywana jest w energię elektryczną przez firmę Vattenfall, która zarządza sieciami i obiektami o napięciu 110 kV i niższym.

Sieć przesyłowa 400 kV przebiegająca przez teren miasta Racibórz eksploatowana jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe Sp. z o.o

## System zasilania miasta

### Sieć przesyłowa 400 kV

Przez teren miasta przebiega dwutorowa przesyłowa linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Dobrzeń-Albrechcice, Dobrzeń-Wielopole będąca własnością PSE Południe Sp. z o.o.

Wzdłuż linii 400 kV w pasie o szerokości do 80 m (po 40 m od osi linii w obu kierunkach) obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu w lokalizowaniu budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę.

Warunki lokalizacji w ww strefie pozostałych obiektów budowlanych wymagają każdorazowego, indywidualnego uzgodnienia z PSE Południe Sp. z o.o. Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnego przewodu.

### Sieć wysokiego napięcia - 110 kV.

Przez teren miasta przebiega pięć napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV relacji:

- - Rydułtowy – Brzezie

- długość linii na terenie miasta Racibórz – 1,7 km.

- - Rydułtowy – Piaskowa, odczep Plania

- długość linii na terenie miasta Racibórz – 6,4 km.

- - Piaskowa – Studzienna

- długość linii na terenie miasta Racibórz – 4,1 km.

- - Plania – Studzienna

- długość linii na terenie miasta Racibórz – 4,3 km.

- Studzienna – Polska Cerkiew

- długość linii na terenie miasta Racibórz –  4,2 km.

- Studzienna – Kietrz, własność EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu.

które zasilają trzy stacje GPZ 110/15 kV, będące własnością firmy Vattenfall oraz jedna stacja GPZ nie będąca własnością firmy Vattenfall.

### Główne Punkty Zasilania

Na terenie miasta Racibórz zlokalizowane są 4 stacje GPZ, których podstawowe techniczne GPZ przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa stacji | Transformatory | Napięcie transformacji | Rezerwa mocy transformatorów |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacje będące własnością firmy Vattenfall |  |  |  |
| GPZ Brzezie | 1 x 10 MVA | 110/20 KV | około 45% |
| GPZ Studzienna | 2 x 16 MVA | 110/15 KV | około 50% |
| GPZ Piaskowa | 2 x 16 MVA | 110/15 KV | około 60% |
| Stacja obca |  |  |  |
| GPZ Plania | 2 x 25 MVA | 110/6 KV | około 70% |

### Sieci średniego napięcia 20kV i 15kV.

Ze stacji GPZ wyprowadzone są linie średniego napięcia w kierunku stacji transformatorowych.

Linie średniego napięcia na terenie miasta prowadzone są jako napowietrzne i kablowe o napięciu 20kV i 15 kV. Większość stanowią linie kablowe.

Obciążenia prądowe torów sieci średniego napięcia wychodzących z poszczególnych GPZ-tów wskazują, że średnie rezerwy na liniach 15 kV, wynoszą około 20-40%.

Linie 20kV posiadają rezerwy przesyłowe wynoszące około 10-30%.

Łącznie na terenie miasta długość sieci średniego napięcia 15 kV wynosi około 153,5 km (w tym linii napowietrznych około 48,5 km, (linii kablowych około 105 km), 20kV 14 km (w tym linii napowietrznych około 12,7 km. (linii kablowych około 1,3 ).

Łączna długość sieci niskiego napięcia 0,4 kV wynosi około 355 km, (w tym linii napowietrznych około 186 km, (linii kablowych 169 km).

Ogólnie linie 20kV i 15 kV zarówno napowietrzne i kablowe są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają pilnej modernizacji za wyjątkiem sieci na odcinku od GPZ Brzezie w kierunku Kobyla Żytnia.

### Stacje transformatorowe

Sieci średniego napięcia zasilają 223 stacje transformatorowe, w których następuje transformacja napięcia z 15 kV na 0,4 kV i z 20 kV na 0,4 kV.

Na terenie miasta Racibórz znajduje się 183 stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV o łącznej mocy 70,0 MVA i 14 stacji transformatorowych SN/nN 20/0,4 kV o łącznej mocy 3,0 MVA stanowiących własność firmy Vattenfall oraz 26 stacji obcych.

Wskaźnik obciążenia stacji transformatorowych 15/04 kV wynosi ponad 50%, natomiast stacji 20/04 kV ponad 40%.

Wykaz stacji transformatorowych 20/0,4 kV i 15/0,4 kV, stanowiących własność firmy Vattenfal, zlokalizowanych na terenie miasta Racibórz w rozbiciu na zasilania z poszczególnych stacji GPZ przedstawia tabela:

| Lp. | Kod stacji | Nazwa stacji | Rodzaj stacji | Lokalizacja | Moc transformatorów [kVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPZ 110/20 kV Brzezie |  |  |  |  |  |
| 1 | A010 | Brzezie Przedszkole | Stupowu |  | 250 |
| 2 | A005 | Brzezie Cmentarz | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Gajowa | l60 |
| 3 | A135 | Brzezie Handlowa | Słupowa | ul. Handlowa | 250 |
| 4 | A184 | Brzezie Wiśniowa | Słupowa |  | 250 |
| 6 | A145 | Brzezie Kobylska | Słupowa | ul. Rybnicka | 100 |
| 7 | R4686 | Pogrzebień Nowa | Słupowa |  | 100 |
| 9 | A138 | Brzezie Sosienkowa | Słupowa |  | 250 |
| 10 | A007 | Brzezie Wiatrakowa | Słupowa | ul. Wiatrakowa | 250 |
| 11 | A140 | Brzezie Widok | Słupowa | ul. Widokowa | 100 |
| 15 | A006 | Brzezie Pogrzebieńska | Wolnostojąca wieżowa prefabrykowana | ul. Pogrzebieńska | 250 |
| 16 | A009 | Brzezie Garbania | Wolnostojąca murowana | ul. Rybnicka | 1x100 1x315 |
| 17 | A143 | Brzezie Dębiczna | Słupowa | ul. Dębiczna | 160 |
| 18 | A l80 | Brzezie Rybnicka | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Rybnicka | 160 |
| 19 | A139 | Brzezie Jagielnia | Słupowa | ul. Jagielna | 250 |
| 20 | AOGRDZIA (Stacja obca) | Ogródki Działkowe | Słupowa | - | 250 |
| GPZ 110/15 kV Studzienna |  |  |  |  |  |
| 1. | A278 | Stankowiec | Wolnostojąca wieżowa murowana | - | 75 |
| 2. | AO61 | Ocice Wiejska | Słupowa | ul. Wiejska | 63 |
| 3. | A 169 | Ocice Zamek | Słupowa | ul. Gdańska | 160 |
| 4. | A 162 | Ocice Litewska | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Litewska | 3I5 |
| 5. | A093 | Studzienna Bojanowska | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Bojanowska | 160 |
| 6. | A094 | Studzienna Osiedle | Słupowa | ul. Wawrzyńca | 160 |
| 7. | A176 | Sudół Centmm | Słupowa | - | 250 |
| 8. | A104 | Sudół OSZ | Słupowa | u1. Topolowa | 100 |
| 9. | A397 | Lekartów Ogrodowa | Słupowa | ul. Ogrodowa | 160 |
| 10. | A063 | Ocice Wesoła | Słupowa | ul. Wesoła | 160 |
| 11. | A031 | Racibórz Kossaka | Wolnostojąca murowana | ul. Kossaka | 400 |
| 12. | A096 | Racibórz Starowiejska Tl | Wkomponowana piwniczna | ul. Starowiejska | 630 |
| 13. | A041 | Racibórz Matejki | Wolnostojąca a murowana | ul. Matejki | 400 |
| l4. | A134 | Racibórz Żeromskiego Szkoła | Wkomponowana piwniczna | ul. Żeromskiego | 2x400 |
| 15. | A110 ~ | Racibórz Warszawska | Wolnostojąca murowana | ul. Warszawska I | 400 |
| l6. | A064 | Racibórz Ocicka | Wkomponowana standardowo | - | 400 |
| 17. | A106 | Racibórz RS Szczęśliwa | Wolnostojąca murowana | ul. Szczęśliwa | 315 |
| 18. | A111 | Racibórz Wczasowa | Wolnostojąca prefabrykowana | - | 400 |
| l9. | AI l9 | Racibórz . Żeromskiego | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Żeromskiego | 400 |
| 20. | A077 | Racibórz Pracy | Wolnostojąca murowana | ul. Pracy | 400 |
| 2l. | A084 | Racibórz Plac Bohaterów | Wolnostojąca murowana | ul. PL Bohaterów | 400 |
| 22. | A170 | Racibórz Fojcika | - | ul. Fojcika | 400 |
| 23. | A054 | Racibórz Mleczarni | Wolnostojąca murowana | ul. Starowiejska | 1x250 1x400 |
| 24. | Al l6 | Racibórz Mikołaja | Wolnostojąca murowana | ul. Mikołaja | 400 |
| 25. | A107 | Racibórz Głubczycka | Wolnostojąca murowana | - | 400 |
| 26. | A103 | Racibórz DEA | Wolnostojąca kontenerowa | - | l60 |
| 27. | A121 | Racibórz SUW | Wolnostojąca murowano | ul. 1 Maja | 3x630 obce |
| 28. | A056 | Racibórz Mysłowicka | Wkomponowana piwniczna | ul. Mysłowicka | 400 |
| 29. | AI 18 | Racibórz Zakład Karny | Wolnostojąca murowana | ul. Eichendorffa | 630 |
| 30. | A091 | Racibórz Myto | Wolnostojąca prefabrykowana | - | 250 |
| 31. | A015 | Racibórz Magdaleny Szkoła | Wkomponowana standardowa | uL Żorska | 630 |
| 32. | A038 | Racibórz Magdaleny T3 | Wkomponowana standardowa | ul. Żorska | 400 |
| 33. | A082 | Racibórz Pszczyńska | Wkomponowana standardowa | ul. Żorska | 400 |
| 34. | A074 | Racibórz Polna Przedszkole | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Polna | 200 |
| 35. | Al l3 | Racibórz Willowa | Wolnostojąca murowana | ul. Willowa | 200 |
| 36. | A073 | Racibórz Polna A | Wolnostojąca murowana | ul. Polna | 400 |
| 37. | A079 | Racibórz Prusa | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Piusa | 250 |
| 38 | A132 | Racibórz Lokomotywownia | Wolnostojąca murowana | ul. Stalowa | 2x400 |
| 39. | A163 | Racibórz Mariańskie Osiedle | Wolnostojąca murowana | ul Mariańska | 400 |
| 40. | A102 | Racibórz Słowackiego | Wkomponowana piwniczna | ul. Słowackiego | 250 |
| 41. | A 101 | Racibórz Starowiejska T7 | Wkomponowana standardowa | ul. Starowiejska | 400 |
| 42. | A14d | Racibórz Pawilon PKWN | Wkomponowana standardowa | ul Żółkiewskiego | 400 |
| 43. | A026 | Racibórz Katowicka | Wkomponowana piwniczna | ul. Katowicka | 400 |
| 44. | A172 | Sudół Polna | Słupowa | - | 100 |
| 45. | A037 | Racibórz Łąkowa | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Łąkowa | 400 |
| 46. | A018 | Ocice Cmentarz | Wolnostojąca prefabrykowana | - | 160 |
| 47. | A016 | Racibórz Częstochowska | Wkomponowana standardowa | ul. Katowicka | 400 |
| 48. | A003 | Racibórz -Zakład Metalowy Cegielniana | Wolnostojąca kontenerowa | ul Głubczycka | 400 |
| 50. | A029 | Ocice Szczecińska | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Szczecińska | 400 |
| 51. | A194 | Myśliwska | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Myśliwska | 160 |
| 52. | A191 | Moniuszki | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Moniuszki | 100 |
| 53. | A190 | Bogumińska | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Bogumińska | 100 |
| 54. | A192 | Plac Zakopiański | Wolnostojąca prefabrykowana | - | 160 |
| 55. | A193 | Hulczyńska | Wolnostojąca kontenerowa | uL Hulczyńska | 160 |
| 56. | A196 | Racibórz Ogrodnik (przelotowa) | Wolnostojąca kontenerowa | - | - |
| 57. | A178 | Ocice Górna | Wolnostojąca kontenerowa | - | 400 |
| 58. | A122 | Racibórz Betoniarnia (rozdzielcza) | Wolnostojąca murowana | ul. Dąbrowszczaków | - |
| 59. | A 150 | Racibórz Szpital | Wkomponowana standardowa | ul. Gamowska | 630 |
| 60. | A097 | Racibórz Starowiejska T2 | Wkomponowano standardowa | ul. Chodkiewicza | 400 |
| 6l. | A075 | Racibórz Pomnik | Wolnostojąca murowana | ul. Matejki | 2>0 |
| 62. | AI74 | Sudół Wiosenna | Słupowa | ul. Wiosenno | 160 |
| 63. | A098 | Racibórz Starowiejska T3 | Wkomponowana piwniczna | ul. Zamoyskiego | 250 |
| 64. | A183 | Racibórz Jasna | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Jasna | 630 |
| 65. | A175 | Sudół Spokojna | Słupowa | - | 160 |
| 66. | A086 | Racibórz Plac 22 Lipca | Wkomponowana standardowa | - | 400 |
| 67. | A131 | Sudól Ujęcie Wody | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Hulczyńska | 250 |
| 68. | A156 | Racibórz Dąbrowkiego | Wkomponowana piwniczna | ul. Dąbrowskiego | 400 |
| 69. | A060 | Ocice Francuska | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Górna | 250 |
| 70. | A032 | Studzienna Henryka | Słupowa | ul. Henryka Pobożnego | 16O |
| 71. | AI71 | Sudół Korczaka | Słupowa |  | l60 |
| 72. | A013 | Racibórz Chłodnia | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Opawska | 400 |
| 73. | A 186 | Ociec Gadego | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Gadego | 160 |
| 74. | A100 | Racibórz Starowiejska T5 | Wkomponowana standardowa | ul. Czarnieckiego | 400 |
| 75. | A099 | Racibórz Starowiejska T4 | Wkomponowana standardowa | ul. Czarnieckiego | 400 |
| 76. | A014 | Racibórz Chorzowska | Wkomponowana standardowa | ul. Mysłowicka | 400 |
| 77. | A146 | Racibórz Magdaleny T2 | Wkomponowana piwniczna | ul. Żorska | 400 |
| 78. | A07G | Racibórz Pomnikowa | Wolnostojąca murowana | ul. Pomnikowa | 400 |
| 79. | A053 | Studzienna ujęcie wody | Wkomponowana standardowa | ul. Bogumińska | 1x160 1x250-obce |
| 81. | A141 | Ocice RSP | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Wiejska | 400 |
| 82. | A159 | Sudół ZTS | Słupowa | - | 160 |
| 83. | All7 | Racibórz Wyspiańskiego | Wkomponowana piwniczna | ul. Wyspiańskiego | 400 |
| 84. | A173 | Sudół Skargi | Słupowa | ul. Piotra Skargi | 250 |
| 85. | A017 | Racibórz Dworska | Wolnostojąca murowana | ul. Dworka | 400 |
| 86. | A109 | Racibórz Waryńskiego | Wkomponowana standardowa | ul. Waryńskiego | 250 |
| 87. | A112 | Racibórz. Wieczorka | Wolnostojąca murowana | ul. Opawska | 400 |
| 88. | A040 | Racibórz HENKEL | Wkomponowana standardowa | ul. Prusa | 2x2000 3x1000 obce |
| 89. | A028 | Racibórz Lipowa | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Lipowa | 400 |
| 90. | A095 | Studzienna PGR | Słupowa | ul. Studzienna | 160 |
| 91. | A024 | Racibórz Kamienna | Wolnostojąca murowana | - | 400 |
| 92. | A039 | Racibórz Magdaleny T5 | Wkomponowana standardowa | - | 400 |
| 93. | A062 | Ocice POM | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Ocicka | 400 |
| 94. | A069 | Racibórz Piotrowska | Wkomponowana standardowa | ul. Piotrowska | 400 |
| 95 | AMIESZKO (stacja obca) | Mieszko | - | Opawska | 630 |
| 96. | ASUDSTUD (stacja obca) | Sudół Studnie | - | Broniewskiego | I00 |
| 97. | ARAFAKO (stacja obca) | RAFAKO | - | - | 9x1000 7x630 |
| 98. | AEC (stacja obca) | EC | - | Studzienna | 2x2500 2x1000 |
| 99. | AOGRDZ (stacja obca) | Ogródki działkowe | - | Kołłątaja | 250 |
| GPZ 110/15 kV Piaskowa |  |  |  |  |  |
| 2. | A168 | Racibórz Cegielnia Rudzka | Wolnostojąca wieżowa murowana | Ul. Rudzka | 250 |
| 3. | A133 | Racibórz Grzonki | Wolnostojąca murowana | ul. Huzarska | 400 |
| 4. | A051 | Miedonia Piekarnia | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Podmiejska | 100 |
| 5. | A049 | Miedonia Kolonia | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Kwiatowa | 160 |
| 7. | A539 | Orzeszków | Wolnostojąca wieżowa murowana | - | 50 |
| 8. | A123 | Racibórz Ostróg Kotłownia | Wkomponowana standardowa | ul. Nad Koleją | 2x250 obce |
| 11. | A154 | Markowice Kombatantów | Słupowa | ul. Kombatantów | 200 |
| 12. | A153 | Markowice Babicka | Słupowa | ul. Babicka | 250 |
| 13. | A043 | Markowice Chrobrego | Słupowa | ul. Chrobrego | I00 |
| 14. | A045 | Markowice Olimpijczyka | Słupowa | ul. Olimpijczyka | 75 |
| 15. | A152 | Markowice Hetmańska | Słupowa |  | 160 |
| 17. | A 157 | Markowice Grabowa | Słupowa | ul. Grabowa | 250 |
| 18. | A151 | Markowice Norwida | Słupowa | ul. Norwida | 250 |
| 19. | A021 | Racibórz Hotel | Wolnostojąca murowana |  | 250 |
| 20. | A128 | Racibórz Królewska Przedszkole | Wkomponowana standardowa | ul. Królewska | 250 |
| 21. | A164 | Racibórz Bielska | Wolnostojąca murowana | uk Bielska | 400 |
| 22. | A I55 | Racibórz Browar | Wolnostojąca murowano | ul. Zamkowa | 1 x250 1x400 obce |
| 23. | A085 | Racibórz Plac Drzewny | Wolnostojąca murowana | ul. Drewniana | 2x400 |
| 24. | A065 | Racibórz Opoczynkowa | Wolnostojąca murowana | ul. Odpoczynowa | 400 |
| 25. | A027 | Racibórz Klasztorna | Wolnostojąca murowana | ul. Klasztorna | 400 |
| 26. | A126 | Racibórz Lotnicza | Wkomponowana piwniczna | ul. Lotnicza- Siwonia | 400 |
| 27. | A129 | Racibórz Orzeszkowej | Wkomponowana piwniczna | Ul Orzeszkowej | 400 |
| 28. | A130 | Racibórz Segeta | Wolnostojąca murowana | ul. Segeta | 400 |
| 29. | A090 | Racibórz Rzemieślnicza | Wkomponowana piwniczna | ul. Rzemieślnicza | 400 |
| 30. | A055 | Racibórz Morawska | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Morawska | 250 |
| 31. | A022 | Racibórz Jana | Wolnostojąca kontenerowa | - - | 400 |
| 32. | A023 | Racibórz Jeziorowa | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Jeziorowa | 250 |
| 33. | A030 | Racibórz KOŚCIUSZKI | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Kościuszki | 400 |
| 34. | A020 | Racibórz Gorzelnia | Wkomponowana standardowa | ul Nowomiejska | 1x400 2x630 obce |
| 35. | A012 | Racibórz 1 Maja | Wolnostojąca kontenerowa | ul. 1 Maja | 160 |
| 36. | A105 | Racibórz Sudecka | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Sudecka | 250 |
| 37. | A092 | Racibórz Poprzeczna | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Poprzeczna | 250 |
| 38. | A036 | Racibórz Ludwika | Wolnostojąca murowano | ul. Ludwiku | 400 |
| 39. | A068 | Racibórz Ogrodowa | Wkomponowana standardowa | ul. Ogrodowa | 2x315 |
| 40. | A004 | Racibórz Browarna | Wolnostojąca murowana | ul. Browarna | 400 |
| 41. | A089 | Racibórz Rynek | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Browarna | 400 |
| 42. | A147 | Racibórz Dworzec PKP | Wolnostojąca murowana | - | x400 obce |
| 43. | A001 | Racibórz Berna | Wkomponowana standardowa | ul. Berna | 2x400 |
| 44. | A127 | Racibórz Elżbiety | Wkomponowana standardowa | ul. Elżbiety | 400 |
| 45. | A087 | Racibórz Rameta | Wolnostojąca murowana | - | 400 |
| 46. | A088 | Racibórz Rybnicka | Wolnostojąca wieżowa | ul. Rybnicka | 250 |
| 47. | A183 | Racibórz Minimal | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Warszawska | 2x630 |
| 48. | A153 | Racibórz Głowackiego | Wolnostojąca murowana | ul. Głowackiego | 400 |
| 49. | A108 | Racibórz Technikum Mechaniczne | Wkomponowana piwniczna | ul. Zamkowa | 400 |
| 50. | A044 | Markowice Grobla | Słupowa | - | 100 |
| 51. | A189 | Racibórz Śliska | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Śliska | 160 |
| 52. | A124 | Racibórz Przejazdowa | Wkomponowana standardowa | ul. Przejazdowa | 400 |
| 53. | A195 | Markowice przepompownia | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Markowicka | 2x63 obce |
| 54. | A019 | Racibórz Gdyńska | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Gdyńska | 400 |
| 55. | A167 | Raci6órzZEW Laboratorium | Wkomponowana standardowa | ul Piaskowa | 630 obcy |
| 56. | A072 | Racibórz Pływalnia | Wolnostojąca murowana | ul. Towarzystwa Sokół | 160 |
| 57. | A048 | Racibórz RE-10 | Wkomponowana standardowa | ul. 1 Maja | 400 |
| 58. | A008 | Racibórz Poczta | Wkomponowana piwniczna | ul. Mickiewicza | 2x400 |
| 59. | A078 | Racibórz Pralnia | Wolnostojąca murowana | - | 400 |
| 60. | A052 | Miedonia Podmiejska | Wolnostojąca wieżowa murowana | - | 250 |
| 61. | A070 | Racibórz PKP Warsztaty | Wkomponowana standardowa | - | 800 obcy |
| 62. | A047 | Markowiak | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Gliwicka | 75 |
| 63. | A011 | Racibórz Bydgoska | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Bydgoska | 250 |
| 64. | A033 | Racibórz Królewska | Wkomponowana standardowa | ul. Królewska | 2x400 |
| 65. | A187 | Adamczyka Bis | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Adamczyka | 250 |
| 66. | A057 | Racibórz Nowa-Sąd | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Lecznicza | 315 |
| 67. | A035 | Racibórz Lodowisko | Wkomponowana piwniczna | - | 400 obcy |
| 68. | Al37 | Racibórz CARBON | Wolnostojąca murowana | ul. Stalowa | 400 obcy |
| 69. | A071 | Racibórz Piwna | Wolnostojąca murowano | ul. Piwna | 315 |
| 70. | A165 | Racibórz Drzymały | Wolnostojąca murowana | ul. Drzymały | 400 |
| 7l. | A161 | Racibórz Rostka | Wolnostojąca prefabrykowana | - - | 250 |
| 72. | A002 | Racibórz Bosacka | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Bosacka | 250 |
| 73. | A025 | Racibórz Kaszarnia | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Batorego | 250 |
| 74. | A081 | Przewoźna | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Kanałowa | 50 |
| 75. | A181 | Racibórz Rybna | Wolnostojąca kontenerowa | - | 160 |
| 76. | A125 | Racibórz Siwonia | Wkomponowana standardowa | ul. Siwonia | 400 |
| 77. | A042 | Markowice Arki Bożka | Wolnostojąca wieżowa murowana | ul. Arki Botka | 250 |
| 78. | A046 | Markowice Pionierów | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Pionierów | l60 |
| 79. | A185 | Racibórz Kochanowskiego | Wolnostojąca kontenerowa | -ul. Kochanowskiego | 400 |
| 80. | A066 | Racibórz Odrzańska | Wolnostojąca murowana | ul. Odrzańska | 400 |
| 8l. | A182 | Racibórz Czekoladowa | Wolnostojąca kontenerowa | ul Czekoladowa | 160 |
| 82. | A067 | Racibórz Ogrodowa Szkoła | Wolnostojąca murowana | ul. Ogrodowa | 400 |
| 83. | A1l4 | Racibórz Wojska Polskiego | Wolnostojąca prefabrykowana | - | 400 |
| 84. | A083 | Racibórz PZDL | Wolnostojąca kontenerowa | ul. L Maja | 1x400 1x630 |
| 85. | A143 | Markowice Odrodzenia | Słupowa | - | 250 |
| 86. | A149 | Markowice Raszczycka | Słupowa | - | 250 |
| 87. | A177 | Racibórz Oczyszczalnia Ścieków | Wolnostojąca murowana | ul. Wodna | __ |
| 88. | AI 15 | Racibórz Raciborzanka | Wolnostojąca murowana | ul. Starowiejska | 630 |
| 89. | A 142 | Racibórz Piekarnia | Wolnostojąca murowana | ul. Siwonia | 400 obcy |
| 90. | A 160 | Racibórz Korfantego | Wolnostojąca murowana | ul. Korfantego | 400 |
| 91. | A 197 | Racibórz Komunalna | Słupowa | ul. Komunalna | 250 |
| 92. | A050 | Miedonia Ratajskiego | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Ratajskiego | 250 |
| 93. | A058 | Racibórz Cecylii | Wolnostojąca prefabrykowana | ul. Cecylii | 400 |
| 94. | A034 | Racibórz . Książęco | Wolnostojąca kontenerowa | ul. Książęca | 250 |
| 95. | A120 | Racibórz Adamczyka | Wolnostojąca murowana | - | 1x400 1x800 obce |
| 96. | A059 | Racibórz Obora | Wolnostojąca murowana | ul. Smołki | 250 |
| 97. | APKPM (stacja obca) | Markowice PKP | - | ul. Gliwicka | - |
| 98. | ACUKROWN (stacja obca) | Cukrownia | - | ul. Kościuszki | 2x1000 |
| 99. | ATP1 (stacja obca) | Betoniarnia TP1 | - | ul Stalowa | - |
| 100. | APOZNANS (stacja obca) | Poznańska | Wolnostojąca wieżowa murowana | - | 75 |
| 101. | AMIESZKO (stacja obca) | Mieszko | - | - | _ |
| 102. | A003 (stacja obca) | Racibórz –Zakład Metalowy Cegielniana | Wolnostojąca kontenerowa | Ul. Głubczycka | 400 |
| 103. | APRB (stacja obca) | Racibórz Baza PRB | Wolnostojąca wieżowa | ul. Rudzka | 1x400 1x250 |
| 104. | ASUDSTUD (stacja obca) | Sudół Studnie | - | - | l00 |
| 105. | AMLYN (stacja obca) | Młyn | - | ul. Nowowiejska | - |
| 106. | ANADKOL E (stacja obca) | Nad Koleją | Wolnostojąca murowana | - | 50 |
| 107. | AZELMER (stacja obca) | Zelmer | - | ul. Cygarowa | - |

### Oświetlenie uliczne.

Charakterystyka stanu istniejącego

Na dzień wykonywania opracowania miasto Racibórz jest oświetlone 4200 lampami z czego 90% stanowią oprawy sodowe głównie SL100 Simens oraz Philips.. Około 68% ogólnej ilości sieci i urządzeń oświetlenia jest własnością Vattenffall. Szacuje się ok. 2% ogólnej ilości dróg w tym ciągów pieszych nie jest oświetlona.

Urząd Miasta nie posiada szczegółowych danych identyfikujących ilość danego typu lamp oraz mocy zamontowanych źródeł światła. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak danych o wykonanej wymianie opraw przez GZE S.A./Vattenfall.

Wprowadzenie

Sposób oświetlenia ulicznego reguluje norma PN-CENT/TR I320:2004 „Oświetlenie dróg”, która jest jednak normą uznaniową.

Dla wykonania szczegółowej oceny stanu istniejącego oświetlenia ulicznego na terenia miasta Racibórz jak i każdej innej gminy nie wystarczy wykonanie inwentaryzacji jedynie lamp pod kątem ich typu i mocy zainstalowanej, choć takie podejście usprawiedliwione jest faktem, że około 70-80% zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic generują właśnie lampy. Pozostałe 35-40% energii elektrycznej to stan techniczny instalacji, którego udział może dochodzić nawet do 20% oraz sposób sterowania instalacją wynoszący do10% zużytej energii. Należy podkreślić, że stosowane na terenie miasta sterowanie z wykorzystaniem zegarów astronomicznych jest rozwiązaniem właściwym i co bardzo istotne stosunkowo tanim.

Należy pamiętać, że podstawowym celem, który stawiany jest oświetleniu ulicznemu jest zapewnienie wszystkim użytkownikom ruchu możliwość bezpiecznego i komfortowego poruszania się po drodze. Osiągniecie tego celu powoduje, że dla oceny stanu technicznego oświetlenia ulicznego oprócz informacji w zakresie zastosowanych lamp, konieczne są (zgodnie z wyżej cytowaną normą) dodatkowe informacje takie jak:

- wysokość słupów, ich rozstaw, odległość od krawędzi drogi,

- stan techniczny instalacji,

- natężenie ruchu ulicznego, jego częstotliwość, prognoza natężenia ruchu,

- typowa prędkość poruszania się po drodze,

- itp.

Należy w tym miejscu nadmienić, że najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzonej wyżej wymienionej inwentaryzacji przez specjalistyczną firmę.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że ograniczenie inwentaryzacji jedynie do zastosowanych lamp i ich mocy może prowadzić do nie spełnienia podstawowego celu czyli zapewnienia właściwego oświetlenia. Może się bowiem zdarzyć, że istniejąca instalacja oświetlenia ulicznego nie spełnia obecnie obowiązujących norm i konieczna będzie szersza modernizacja tego oświetlenia.

Niezbędne kompleksowe podejście do złożonego problemu oświetlenia ulicznego wyklucza bądź mocno ogranicza stosowanie jakichkolwiek wskaźników dla wykonania oceny stanu istniejącego.

Właściwe rozwiązanie problemu oświetlenia ulicznego wymaga opracowania kompleksowego programu, który wyznaczy zakres koniecznych działań modernizacyjno-inwestycyjnych dla osiągnięcia podstawowego celu jakim jest właściwe oświetlenie dróg przy możliwie niskim zużyciu energii elektrycznej.

Ocena stanu istniejącego

Zgodnie z przedstawioną we wprowadzeniu metodologią postępowania w zakresie stanu istniejącego bez pełnej inwentaryzacji nie jest możliwe wykonanie stanu istniejącego.

Stosowane na terenie miasta sterowanie z wykorzystaniem zegarów astronomicznych należy uznać za rozwiązanie właściwe od strony i co bardzo istotne stosunkowo tanim. Istnieją wprawdzie bardziej nowoczesne systemy sterowania tak zwane inteligentne systemy zarządzania oświetleniem drogowym, które opierają się na sterownikach (zamontowanych w oprawach oświetleniowych), które mają połączenie za pośrednictwem magistrali danych. Zastosowanie komunikacji między sterownikami umożliwia wprowadzenie zmian do systemu oświetleniowego na podstawie zmiennych wejściowych, którymi mogą być: natężenie ruchu drogowego, warunki pogodowe, stany alarmowe (np. wypadki drogowe) itp. Systemy takie zapewniają bezpieczeństwo ruchu drogowego i nie zależą od „sztywnych” ustawień czasowych, które nie rozpoznają zmieniającej się sytuacji na drodze, jednak ze względu na duże koszty inwestycyjne znajdują zastosowanie tylko w najbardziej prestiżowych inwestycjach.

Konieczne działania

Dla rozwiązania problemu oświetlenia ulicznego zaleca się opracowanie kompleksowego programu w zakresie oświetlenia ulicznego.

Program ten powinien objąć również instalacje oświetlenia ulicznego należące do firmy Vattenfall, która powinna przekazać pełną inwentaryzację stanu aktualnego.

## Zużycie energii elektrycznej  przez istniejących odbiorców.

Zużycie energii elektrycznej na terenie miasta Racibórz pokazano w rozbiciu na trzy grupy odbiorców w tym:

- odbiorcy indywidualni,

- drobna wytwórczość,

- odbiorcy komercyjni (handel, usługi, przemysł).

Dane za lata 2002-2005 dla ww grup przedstawiono w poniższych tabelach:

Odbiorcy indywidualni

| Lp. | Kategoria | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Liczba mieszkańców | 60162 | 59466 | 58817 | 57287 |
| 2 | Liczba odbiorców energii elektrycznej | 21901 | 21277 | 21200 | 20737 |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca [kWh] | 620 | 601 | 621 | 660 |
| 4 | Zużycie energii elektrycznej na odbiorcę [kWh] | 1702 | 1679 | 1722 | 1823 |
| 5 | Zużycie energii elektrycznej [kWh] | 37274963 | 35725729 | 36500831 | 37809074 |

Drobna wytwórczość

| Lp. | Kategoria | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Liczba odbiorców energii elektrycznej | 1115 | 1991 | 1766 | 1739 |
| 2 | Zużycie energii elektrycznej na odbiorcę [kWh] | 20311 | 12178 | 13437 | 12522 |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej [kWh] | 22646361 | 24246876 | 23730329 | 21775954 |

Odbiorcy komercyjni

| Lp. | Kategoria | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Liczba odbiorców energii elektrycznej | 60 | 68 | 79 | 79 |
| 2 | Zużycie energii elektrycznej na odbiorcę [kWh] | 759005 | 730383 | 697256 | 706027 |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej [kWh] | 45540293 | 49666048 | 55083198 | 55776126 |

Roczne zużycie energii elektrycznej przez  największych odbiorców w mieście wynosi około 55766 MWh co stanowi 60% całkowitego zużycia energii elektrycznej na terenie Raciborza.

## 5.4. Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne.

### 5.4.1 W zakresie sieci 220 kV .

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe Sp. z o.o. nie przewidują w swoim planie rozwoju budowy nowych obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220kV i większym.

### 5.4.2 W zakresie sieci 110 kV i stacji GPZ

Plan rozwoju Vattenfall Distribution Poland na lata 2007-2009 przewiduje w zakresie linii 110kV następujące zadania inwestycyjno-modernizacyjne:

- Planowana jest budowa nowego dwutorowego odcinka linii 110kV w kierunku stacji „Piaskowa”, która połączy zmodernizowaną już linię dwutorową od strony stacji „Rydułtowy” ze stacją „Piaskowa”. Powodem budowy tej linii jest zły stan techniczny linii odczepowej 110kV do stacji „Brzezie” oraz linii od strony stacji „Rydułtowy” do stacji „Piaskowa” na odcinku od słupa nr 58 do 68.

W roku 2006 zlikwidowano również odcinek linii od stacji „Studzienna” do słupa nr 68 w kierunku stacji „Brzezie”

### Sieć rozdzielcza 15 kV i sieć niskiego napięcia.

- Plan rozwoju Vattenfall Distribution Poland na lata 2007-2009 przewiduje następujące zadania:

- Modernizacja sieci SN na odcinku GPZ Brzezie – kierunek Kobyla – Żytna,

- Racibórz Studzienna – kontynuacja modernizacji sieci Nn polegającej na wymianie istniejących przewodów na przewody izolowane,

- Racibórz Proszowice – kontynuacja modernizacji sieci Nn,

- Racibórz Ocice – modernizacja sieci Nn na ul. Wesołej, Kołątaja, Tuwima,

- Racibórz Miedonia – modernizacja sieci nN przy ul. Sępołowskiej, Kwiatowej, Podmiejskiej,

- Modernizacja sieci oświetlenia ulicy Słowackiego, Ogrodowej, Staszica (wymiana słupów, opraw oświetleniowych).

- Wymiana istniejących wieżowych stacji transformatorowych SN/nN na nowe stacje słupowe:
- Racibórz Markowice ul. Gliwicka,
- Racibórz Brzezie ul. Pogrzebieńska,
- Racibórz Ocice – Stankowiec.

Firma Vattenfall zastrzega, że realizacja wyżej wymienionych zadań inwestycyjno-modernizacyjnych uzależniona jest od wyniku finansowego firmy.

Oprócz powyższych zadań inwestycyjnych na bieżąco są realizowane zadania rozwojowe związane z przyłączaniem nowych Klientów do istniejącej sieci, wynikające z zawartych umów przyłączeniowych.

## 5.5 Prognoza zużycia energii elektrycznej.

Tereny rozwojowe

Przyrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną na terenie Miasta Racibórz wynikał będzie zarówno z rozwoju budownictwa mieszkaniowego jak również rozwoju działalności usługowej i przemysłowej.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną terenów rozwojowych przedstawiono w załączniku nr 1-3 do części 06. Obliczenia wykonano przy założeniu 100% zagospodarowania terenów rozwojowych miasta.

Zasilanie terenów rozwojowych przewiduje się poprzez rozbudowę sieci średniego i niskiego napięcia  oraz budowę nowych stacji transformatorowych.

Realizację zasilania terenów rozwojowych przewiduje się w miarę ich zagospodarowywania.

Tereny istniejącego budownictwa

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wynikać będzie nie tylko z zagospodarowania terenów rozwojowych ale również ze wzrostu zapotrzebowania istniejących odbiorców w tytułu zwiększonego wykorzystania sprzętu gospodarstwa domowego oraz zwiększenia zużycia energii elektrycznej na cele grzewcze (przewidywany wzrost o około 3% rocznie).

Ankietyzacja dużych zakładów działających na terenie miasta nie wykazała wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie najbliższych kilku lat oraz roku 2020.

Zakłady przewidują utrzymanie zapotrzebowania na energię elektryczną na dotychczasowym poziomie lub obniżenie zapotrzebowania mocy.