OS.6220.9.2022
załącznik
do decyzji Prezydenta Miasta Racibórz
nr 180/2023 z dnia 30.03.2023r.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie RAFAKO Innovation Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu polegać będzie budowie na terenie istniejącego zakładu RAFAKO S.A. w Raciborzu instalacji kolektorów słonecznych, sezonowego magazynu ciepła typu PTES, kotła elektrodowego, kotłów gazowych, przyłącza gazowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Inwestycja położona będzie na działkach o nr ewidencyjnym: 510/232, 678/229, 1198/53, 1199/53, 1204/53, 1224/53, 1633/229, 1634/229, 1635/229, 1636/229, 1152/1 i 1011 w Raciborzu, obręb Studzienna. Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi 32,97 ha, przy czym instalacja kolektorów słonecznych zajmie 3,20 ha. Całkowita powierzchnia terenu zajęta pod wszystkie obiekty budowlane realizowane w ramach przedsięwzięcia to 4,12 ha.
Przedsięwzięcie „Zielone RAFAKO” ma na celu zmianę sposobu wytwarzania ciepła dla centralnego ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej na wewnętrzne
potrzeby zakładu Rafako S.A. w oparciu w głównej mierze o odnawialne źródła energii
oraz niskoemisyjne, wysokosprawne kotły gazowe. Wytworzona energia cieplna
zostanie przekazana do istniejącej instalacji w budynku kotłowni, a następnie do
zakładowej sieci ciepłowniczej (nie wchodzącej w zakres przedsięwzięcia).
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie na terenie istniejącego zakładu RAFAKO S.A. w Raciborzu:
Instalacja kolektorów słonecznych (KS)- kolektor słoneczny jest to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła jakim jest woda. Kolektory mogą być przeszklone pojedynczo lub podwójne w zależności jaki rodzaj zostanie dobrany na etapie projektu budowlanego. Podwójne oszklenie znacznie zwiększa izolację szklanej strony paneli, gdzie traci się najwięcej ciepła. Takie rozwiązanie zwiększa ilość godzin produkcyjnych w ciemniejsze dni w roku i gwarantuje stabilność działania przez cały okres eksploatacji kolektora. Wszystkie kolektory są wyposażone w bezpieczne szkło o niskiej zawartości żelaza, które zostało poddane obróbce antyrefleksyjnej poprzez trawienie. Wytrawianie zmienia strukturę powierzchni szkła, a tym samym gwarantuje, że właściwości antyrefleksyjne nie ulegają degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych z biegiem lat.
Dane techniczne:
- ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych: max. 950szt.,
- moc instalacji kolektorów słonecznych: 9,9MW,
- nominalna moc kolektora: 10,4kW,
- produkcja roczna energii: 6400MWh;
- wymiary kolektora: (dł.) 6500mm x (szer.) 3000mm x (grubość) 200mm,
- sprawność optyczna kolektorów: powyżej 80%,
- rozstaw kolektorów: co 5m,
- powierzchnia pojedynczego kolektora: ~16m2,
- powierzchnia użytkowa zajmowana przez kolektory słoneczne: ~15200m2,
- całkowita powierzchnia zajmowana przez kolektory słoneczne uwzględniająca odstępy pomiędzy kolektorami: ~32000m2,
- czynnik przenoszący energię cieplną: 39% roztwór glikolu z wodą,
- instalacja rurociągowa łącząca poszczególne kolektory słoneczne,
- instalacja rurociągowa łącząca poszczególne obszary kolektorów słonecznych z wymiennikiem ciepła;
- stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji kolektorów, usytuowane oraz kotwione do gruntu;
- posadowienie: na zewnątrz.
Główne etapy prowadzenia prac:
- dostawa kolektorów: transport istniejącymi wewnętrznymi drogami komunikacyjnymi;
- montaż kolektorów: palowanie konstrukcji wsporczej, montaż paneli;
- montaż integralnej instalacji rurociągowej łączącej poszczególne pakiety kolektorów;
- montaż wymiennika ciepłowniczego;
- montaż systemu sterującego;
- przewidywany okres prac: 6 miesięcy.
Sezonowy magazyn ciepła (PTES – Pit Thermal Energy Storage)- Magazynowanie ciepła jest technologią, która umożliwia przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania. Przykładowo może być to gromadzenie ciepła promieniowania słonecznego i jego użycie w perspektywie dni lub miesięcy oraz przechowywanie chłodu powstałego w zimie w celu wykorzystania go w lecie. Magazyn typu PTES to magazyn zagłębiony wewnątrz gruntu z izolacją z tworzywa sztucznego, napełniany wodą, o pojemnościach od kilkunastu do kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych. W planowanym przedsięwzięciu sezonowy magazyn ciepła będzie magazynował energię cieplną przekazaną przez kolektory słoneczne w miesiącach wiosenno-letnich, a oddawał energię do wewnętrznej sieci ciepłowniczej w miesiącach jesienno-zimowych. Konstrukcja tego typu magazynu w wykopie z nasypem wykorzystująca samonośność gruntu, pomaga zrównoważyć siły statyczne na łagodnie pochylonych ścianach bocznych, a tym samym umożliwia wykonywanie lekkich ścian jedynie w formie izolacji wodnej i termicznej z niewielkim wzmocnieniem, np. siatką powierzchni ścian w wykopie. Na górze magazynu woda jest przykryta (w praktyce pływającą) izolowaną pokrywą. Kolejne warstwy pokrywy to zaczynając od dołu- 2 mm folii HDPE (ang. High Density Polyethylene), siatka drenażowa, 1 m izolacji, kolejna warstwa drenażowa oraz 1 mm folii HDPE jako górnej warstwy. Celem siatki drenażowej jest umożliwienie wentylacji pomiędzy izolacją a wykładziną. Jest to konieczne ze względu na dyfuzję pary wodnej przez okładziny. Jeśli para nie jest usuwana, istnieje potencjalne ryzyko powstania kondensatu w izolacji, który z czasem może ją uszkodzić. Izolacja na bokach i spodzie magazynu będzie wykonana z polimembrany HDPE i foli ALU (aluminiowej) oraz izolacji wykonanej ze szkła piankowego. Grubość izolacja termiczna na dole i bokach zbiornika będzie wynosiła 0,25 m, a dla pokrywy 1 m.
Dane techniczne:
- sezonowy magazyn ciepła stanowi wykop ziemny o kształcie odwróconego ściętego ostrosłupa,
- czynnik magazynujący energię cieplną: woda,
- wymiary powierzchni górnej: ~192m x 87m,
- wymiary powierzchni dolnej: ~175m x 70m,
- wysokość: 7m; (5m pod powierzchnią terenu oraz 2m ponad powierzchnią terenu),
- pojemność wodna:~ 93 720m3,
- minimalna temperatura dostarczania ciepła: 40°C;
- maksymalna temperatura dostarczania ciepła: 95°C;
- grubość pływającej górnej izolacji termicznej: 1m;
- grubość bocznej izolacji termicznej: 0,25m;
- posadowienie: na zewnątrz.
Główne etapy prowadzenia prac:
- niwelacja terenu;
- wykonanie wykopu wraz z drenażem pod osadzenie PTES;
- zabezpieczenie wykopu na czas montażu elementów PTES;
- dostawa elementów PTES;
- montaż izolacji dna, ścian bocznych (skośnych);
- montaż dyfuzorów wlotowych i wylotowych zasilających i rozładowujących wewnątrz PTES;
- napełnianie magazynu wodą;
- montaż pokrywy górnej – izolującej;
- przewidywany okres prac wraz z napełnieniem: 9 miesięcy.
Budynek wymienników i pomp obiegowych (BwiP):
Dane techniczne:
- zakłada się budynek kontenerowy zabezpieczony płytami warstwowymi (izolacja termiczna oraz akustyczna),
- szacowane wymiary budynku: (dł.) 10m x (szer.) 10m x (wysokość) 4m,
- ogrzewanie budynku: elektryczne,
- w budynku przewiduje się zabudowę następujących urządzeń.:
- pompy obiegowe kolektorów słonecznych (POK),
- pompy obiegowe (POM) dla sezonowego magazynu ciepła,
- pompy obiegowe (POE) dla kotła elektrodowego (KE),
- pompy rozładunkowe dla (PR) dla sezonowego magazynu ciepła,
- pompy załadunkowe (PZ) dla sezonowego magazynu ciepła,
- wymiennik wody sieciowej,
- układ sterowania dla powyższych urządzeń.
- poziom dźwięku w odległości 1m od napędów pomp <85dBA.
Główne etapy prowadzenia prac:
- dostawa elementów budynku;
- niwelacja terenu;
- przygotowanie płyty fundamentowej;
- montaż budynku;
- wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej;
- przewidywany okres prac: 2 miesiące.
Kocioł elektrodowy (KE)- Kocioł elektrodowy jest to kocioł zasilany elektrycznie, w którym do podgrzania wody wykorzystywany jest jej opór elektryczny zapewniający sposób konwersji energii elektrycznej na ciepło z wykorzystaniem napięć do 24kV bez konieczności obniżania napięcia przez transformator. Kocioł charakteryzuje się wysoką prędkością wygrzewania do nominalnych wartości na skutek braku powierzchni grzewczych, ciepło przekazywane jest bezpośrednio do wody obiegowej. Kocioł elektrodowy składa się ze zbiornika zewnętrznego i wewnętrznego. Elektrody są zawieszone w wewnętrznym zbiorniku, który jest elektrycznie odizolowany od zewnętrznej powłoki. Woda obiegowa oraz zbiornik wewnętrzny tworzą izolowany punkt zerowy w połączeniu z gwiazdowym między elektrodami. Pompa obiegowa dostarcza wodę do zbiornika wewnętrznego. Moc kotła jest proporcjonalna do poziomu wody na styku z elektrodami. W planowanym przedsięwzięciu kocioł elektrodowy będzie posadowiony w bliskim sąsiedztwie sezonowego magazynu ciepła (PTES). KE będzie pełnił dodatkowe zasilanie w energię cieplną dla sezonowego magazynu ciepła tworząc zamknięty obieg. Wytworzona energia cieplna będzie transportowana poprzez wewnętrzną sieć rurociągową łącząca KE z PTES.
Dane techniczne:
- rodzaj kotła: elektrodowy,
- ilość: 1szt.,
- nominalna moc cieplna: 2 MW,
- główne napięcie zasilania: 15kV,
- regulacja mocy cieplnej: 0 – 2MW,
- sprawność konwersji energii elektrycznej w energię cieplną: 100%.
Główne etapy prowadzenia prac:
- dostawa KE – przewiduje się dostarczenie kotła w jednym pakiecie przygotowanego do montażu;
- niwelacja terenu;
- przygotowanie płyty fundamentowej;
- wykonanie „lekkiej” wiaty – obudowy dla kotła elektrodowego;
- dostawa KE;
- montaż KE;
- wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej;
- przewidywany okres prac: 2 miesiące.
Kotły gazowe (KG)- Przewiduje się zabudowę trójciągowego, płomienicowo-płomieniówkowy kotła wysokoparametrowego chłodzoną wodą komorą nawrotną. Konstrukcja kotłów spełnia wszystkie normy i wytyczne UE. Duża powierzchnia grzejna kotła oznacza wysoką sprawność. Aby ograniczyć straty przez promieniowanie, kocioł jest zaizolowany ze wszystkich stron (włączając w to komorę spalin) wielowarstwową izolacją z wełny . Wysokosprawne kotły wodne mają płomienicę zaprojektowaną tak, aby zapewnić niskie obciążenie cieplne ścian oraz niską temperaturę spalin, co służy całkowitemu dopalaniu się gazów przed pierwszą komorą nawrotną i minimalizacji emisji NOx .
Dane techniczne:
- typ kotła: wodny, wysokotemperaturowy,
- nominalna moc cieplna: 3500kW,
- ilość: 3szt.,
- sprawność cieplna kotła: >94%,
- paliwo: gaz ziemny sieciowy grupa E (GZ-50) zgodny z normą PN-C-04753, o wartości opałowej 36,0 MJ/Nm3,
- niezbędne oprzyrządowanie zabezpieczające oraz sterownicze AKPiA,
- stężenia zanieczyszczeń w spalinach:
- stężenie dwutlenku siarki (SO2) w spalinach wylotowych (spaliny suche przeliczone na 3% O2) ≤ 35 mg/m3u,
- stężenie tlenków azotu (NOx) w spalinach (spaliny suche 3% O2) ≤ 100 mg/m3u,
- stężenie pyłu zawieszonego w spalinach (spaliny suche 3% O2) ≤ 5 mg/m3u,
- poziom ekspozycji hałasu przy urządzeniu (mierzony w odległości 1m od urządzenia) <85dBA,
- kocioł jest certyfikowany znakiem CE zgodnie z dyrektywą PED/2014/68/EU (dyrektywa UE dotycząca urządzeń ciśnieniowych). Projektowanie, produkcja oraz zatwierdzenie zgodnie z PED/2014/68/EU,
- posadowienie: w istniejącym budynku kotłowni RAFAKO S.A. (IBK).
Główne etapy prowadzenia prac:
- demontaż istniejących kotłów węglowych WLM 2,5 i WLM 1,25;
- adaptacja istniejącej kotłowni na potrzeby zabudowy nowych kotłów gazowych;
- dostawa kotłów;
- montaż kotłów;
- wykonanie wpięcia w istniejący komin;
- wykonanie przyłącza gazowego;
- wykonanie przyłącza do istniejącej sieci ciepłowniczej;
- przewidywany okres prac: 4 miesiące
Wewnętrzna sieć ciepłownicza- Nowoprojektowane urządzenia wymagają zastosowania instalacji rurociągowej celem przesyłu czynnika grzewczego jakim będzie woda. Punktem styku dostarczenia energii cieplnej będzie wpięcie do istniejącej instalacji ciepłowniczej w budynku kotłowni.
Dane techniczne:
- przewiduje się zabudowę wewnętrznej wodnej sieci ciepłowniczej łączącą: sezonowy magazyn ciepła (PTES), kolektory słoneczne, budynek wymienników ciepła oraz istniejący budynek kotłowni,
- maksymalna średnica sieci: DN125,
- przewidywana technologia: rury preizolowane, rura stalowa z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu,
- maksymalna temperatura wody: 95°C,
- zabudowa: w gruncie,
- głębokość posadowienia: max.1m, min.05m pod powierzchnią terenu,
- przewidywana długość rurociągów: ~2km – łącznie zasilanie/powrót, wykop pod rurociągi ~1km,
- wyposażenie: system kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych,
- wyposażenie sieci ciepłowniczej tj.: odpowietrzenia, odwodnienia, armatura.
Główne etapy prowadzenia prac:
- dostawa elementów rurociągowych – odcinki 6 lub 12m;
- przygotowanie terenu;
- wykop oraz przygotowanie gruntu;
- posadowienie rurociągów;
- wykonanie prób szczelności;
- zasyp, doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu;
- przewidywany okres prac: 6 miesięcy.
Infrastruktura towarzysząca:
obsługa komunikacyjna
Lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się na terenach, których właścicielem jest RAFAKO S.A. Przedsięwzięcie planowane jest na terenach, które nie są zabudowane. Dojazd do projektowanych urządzeń odbywał się będzie poprzez główną drogę dojazdową przy ul. Łąkowej 33 oraz poprzez istniejące utwardzone drogi wewnętrzne. Nie przewiduje się wydzielenia miejsc parkingowych.
istniejący budynek kotłowni
Planowane jest zaadaptowanie istniejącego budynku kotłowni do posadowienia 3szt. nowoprojektowanych, niskoemisyjnych kotłów gazowych.
przyłącze gazu dla nowoprojektowanych kotłów gazowych
Celem zasilenia kotłów gazowych w paliwo niezbędne jest wykonanie przyłącza gazu. Punktem poboru gazu będzie wpięcie do istniejącej sieci gazowej znajdującej się na terenach RAFAKO S.A. Konieczne będzie także wykonanie gazociągu łączącego punkt poboru z przyłączem gazowym w budynku istniejącej kotłowni. Dla budowy gazociągu przewidziano rury stalowe przewodowe dla mediów palnych z izolacją antykorozyjną. Przyłącze gazu planowane jest w rejonie istniejącego budynku kotłowni (dz.nr.ew.1204/53).
Zapotrzebowanie na główne surowce i materiały wykorzystywane na etapie realizacji i eksploatacji przedstawia się następująco:
Z up. Prezydenta Miasta
Dawid Wacławczyk
Zastępca Prezydenta