załącznik
do decyzji Prezydenta Miasta Racibórz
        nr 354/2023 z dnia 29.11.2023r.	CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Nędza realizowana w ramach zadania pn. „Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza”. Zamierzenie budowlane będzie polegało na budowie grawitacyjno-tłocznego systemu kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zabudowane zostaną kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne oraz przepompownia sieciowa. Tam gdzie będzie to konieczne, wykonane zostaną przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów sanitarnych prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z poszczególnych gospodarstw domowych był jak największy.
Ścieki sanitarne zbierane z gospodarstw domowych zlokalizowanych w rejonie ulic: 1 Maja, Brzozowej, Towarowej i Spółdzielczej w Nędzy oraz ulic: Powstańców Śląskich i Kanałowej w Ciechowicach odprowadzane będą kolektorami sanitarnymi do projektowanej przepompowni ścieków na działce nr 1513 k.m. 10 w obrębie ewidencyjnym: 241106_2.0005, Nędza, a następnie rurociągiem tłocznym transportowane będą do istniejącego systemu kanalizacyjnego gminy. Miejscem zrzutu ścieków będzie studnia rozprężna zlokalizowana w pasie drogowym ul. Kanałowej na dz. nr 265 w obrębie Ciechowice
Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej zaliczone
zostało do inwestycji liniowych, dla których charakterystycznym parametrem jest długość
i średnica przewodów. Rurociągi posadowione zostaną w wykopach otwartych oraz
zabudowane metodą bezwykopową, przewiertem lub przeciskiem. Dla kanałów
grawitacyjnych, przewodów tłocznych oraz pompowni sieciowej wyznaczono projektowaną
powierzchnię obiektu, obszaru oddziaływania (powierzchnię zajmowanej nieruchomości)
i terenu budowy.

A. Kanały grawitacyjne:
• długość sieci - 1400 m;
• powierzchnia obiektu - 440 m2;
• powierzchnia zajmowanej nieruchomości - 1700 m2;
• teren budowy - 15.400 m2

B. Rurociągi tłoczne:
• długość sieci - 1200 m;
• powierzchnia obiektu - 270 m2;
• powierzchnia zajmowanej nieruchomości - 1440 m2;
• teren budowy - 7200 m2

C. Przepompownia sieciowa:
• powierzchnia urządzeń przepompowni - 7,0 m2;
• powierzchnia terenu przeznaczonego pod pompownię - 125 m2;
• teren budowy - 450 m2

Podsumowując powierzchnie dla całego przedsięwzięcia budowlanego, bilans terenu
przedstawia się następująco:
− powierzchnia obiektów budowlanych - 835 m2
− powierzchnia zajmowanych nieruchomości - 3365 m2,
− powierzchnia terenu budowy - 16050 m2.

W celu realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę kanałów grawitacyjnych oraz
przewodów tłocznych wraz z posadowieniem przepompowni sieciowej.
Rurociągi zabudowane zostaną w wykopach otwartych o ścianach umocnionych
i zabezpieczone warstwą podsypki i obsypki piaskowej. Zakłada się mechaniczne i ręczne
wykonanie wykopów. Tam, gdzie wykonanie wykopów nie będzie możliwe, np. pod pasem
drogi wojewódzkiej, pod terenami kolejowymi oraz w miejscu gdzie przewiert wymuszony
zostanie istniejącymi warunkami gruntowymi lub zagospodarowaniem terenu, sieć
zabudowana zostanie metodą bezwykopową, przewiertem lub przeciskiem.
W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, prowadzone będzie
odwodnienie metodą pompowania bezpośredniego z wykopu z zastosowaniem układów
drenarskich lub poprzez igłofiltry. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do rowów
przydrożnych.
Główne materiały i urządzenia, z których wykonana zostanie sieć kanalizacyjna:
− kanały sanitarne z rur: PCV-U o ściankach litych klasy S (SN8) SDR34, kielichowych,
łączonych na uszczelki, produkowanych zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, o sztywnosci obwodowej SN8,
posiadające aprobatę IBDIM do stosowania w ciągach komunikacyjnych;
− rury kamionkowe do przycisków glazurowane wewnątrz i na zewnątrz, złącze ze stali
nierdzewnej odporne na korozję wg EN 295 ze zintegrowaną uszczelką kauczukową
i fabrycznie zamontowanym pierścieniem przenoszącym siłę wcisku;
− rury stalowe przeciskowe, odpowiednie do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, np.
rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania malowanie
wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną
z podwójną przekładką (ZO2);
− rurociągi tłoczne z rur PE100 RC SDR11, wg PN-EN 12201-1,2,3:2004 Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE).
Część 1: Wymagania ogólne, Część 2: Rury, Część 3: Kształtki, zgrzewany czołowo,
z oznaczeniem jego lokalizacji w terenie za pomocą taśmy lokalizacyjno-wykrywczej
z zatopioną wkładką metalową;
− studzienki na kanałach:
• z prefabrykatów betonowych wg PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej, wykonane z betonu min.
C35/45, o nasiąkliwości ≤ 4%, mrozoodpornych, łączonych na uszczelki gumowe,
z włazami żeliwnymi wg PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. Dna studzienek winny
być wykonane łącznie z kręgami dolnymi, stopnie złazowe ze stali nierdzewnej
kwasoodporne lub zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego;
• z tworzywa sztucznego zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej, z kinetami prefabrykowanymi
z PE wraz z uszczelką, rurami trzonowymi karbowanymi SN4 PP, króćcami
kielichowymi zintegrowanymi z kinetą, umożliwiające zmianę kierunku ustawienia
±7,5O w każdej płaszczyźnie oraz włazami żeliwnymi;
Ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych transportowane będą kanałami
grawitacyjnymi do projektowanej przepompowni sieciowej, skąd przewodem tłocznym
doprowadzane będą do istniejącego system kanalizacyjnego na terenie gminy Nędzy.
Miejsce włączenia zaprojektowano w rejonie ulicy Kanałowej w Ciechowicach.
Planowana do zabudowy sieciowa przepompownia ścieków sanitarnych umożliwi
odbiór i przepompowanie napływających ścieków w stanie obecnym oraz docelowym, przy
podłączeniu wszystkich nieruchomości obsługiwanej zlewni. Założono, że maksymalny
dopływ ścieków do pompowni nie powinien przekroczyć 75 m3/h, stąd dobrano
przepompownię o wydajności 80 m3/h. Na etapie wykonywania projektu wielkości te
zostaną weryfikowane.
Przepompownię zlokalizowano na działce nr 1513 k.m. 10 położonej w obrębie
ewidencyjnym: 241106_2.0005, Nędza. Całkowita powierzchnia działki wynosi
7,328 ha, z której wydzielony zostanie teren o powierzchni 125 m2 pod zagospodarowanie przepompowni. Dojazd do przepompowni będzie miał miejsce bezpośrednio z drogi gminnej – ul. Brzozowej. Teren pompowni zostanie utwardzony i ogrodzony.
W pompowni będą pracowały dwie pompy, z których jedna będzie stanowiła rezerwę. Wyposażenie technologiczne przepompowni zabudowane zostanie w studniach
wykonanych z prefabrykatów żelbetowych klasy min. C35/45, zamykanych włazem
żeliwnym. Praca pompowni będzie w pełni zautomatyzowana ze zdalnym nadzorem pracy
z oczyszczalni ścieków w Ciechowicach. Ponadto pompownia zostanie wyposażona
w lokalne awaryjne źródło zasilania energetycznego (np. kontenerowy agregat
prądotwórczy) oraz zasuwę nożową umożliwiającą ręczne odcięcie dopływu ścieków do
pompowni.
Zwiększone zużycie wody, surowców, materiałów, paliw i energii będzie miało miejsce przede wszystkim na etapie budowy i rozruchu przedsięwzięcia, czyli podczas realizacji.
A. Planowane wykorzystanie wody
Woda pobrana z sieci wodociągowej, po zakończeniu prac montażowych,
wykorzystana zostanie do płukania sieci oraz wykonania próby szczelności. Woda ta
nie musi spełniać norm wody pitnej. Szacuje się, że zużycie wody na ten cel nie
przekroczy 250 m3.
Ponadto, woda wykorzystana zostanie do utrzymania czystości placu budowy
i ewentualnego zraszania materiałów sypkich. Ilość wykorzystanej wody zależna
będzie od aktualnych warunków atmosferycznych, niemniej w czasie suszy i upałów
nie powinna przekroczyć 1.500 m3.
B. Planowane wykorzystanie surowców
Do wykonania podsypki i obsypki rurociągów w wykopach wykorzystany zostanie
piasek w szacunkowej ilości 2.300 m3.
Częściowa wymiana gruntu przy zasypywaniu wykopów wykonana zostanie
pospółką. Ilość zużytej pospółki będzie można określić podczas prowadzonych robót,
niemniej nie powinna przekroczyć 2.100 m3.
Tłuczeń kamienny i masa asfaltowa do odbudowy nawierzchni drogowych po
zakończeniu robót na powierzchni około 3.400 m2.
C. Planowane wykorzystanie materiałów
Do budowy sieci kanalizacyjnej wykorzystane zostaną:
• rury PVC SN8 SRC34 ∅200÷315 mm – około 1400 m;
• rury PN100 RC SDR11 ∅225 mm – około 1200 m;
• studnie kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych ∅1,2 m – około 40 szt.;
• przepompownia sieciowa o wydajności 80 m3/h – 1 kpl;
• kable do zasilania elektrycznego pompowni – około 50 m;
• ogrodzenie systemowe terenu pompowni z bramą wjazdową – 80 m;
• kostka betonowa brukowa do nawierzchni pompowni i drogi dojazdowej – około 60 m2.
D. Planowane wykorzystanie paliw
Paliwo wykorzystywane będzie do obsługi transportu dostaw materiałów oraz sprzętu
mechanicznego. Na placu budowy przez cały okres realizacji przedsięwzięcia będą
pracowały: koparki, dźwigi, piły do ciecia materiałów. Ilość zużytego paliwa będzie
możliwa do oszacowania po wykonaniu robót, w zależności od rodzaju
zastosowanego przez wykonawcę sprzętu.
E. Planowane wykorzystanie energii elektrycznej
Na etapie realizacji przedsięwzięcia energia elektryczna będzie zużywana do
zasilania elektronarzędzi, min. do zgrzewania elektrycznego oraz do zasilania pomp
przy płukaniu rurociągów i przeprowadzaniu prób szczelności. Szacunkowa wielkość
zostanie określona po zakończeniu robót.
W czasie eksploatacji nie przewiduje się zużycia surowców lub materiałów poza
energią elektryczną wykorzystywaną do zasilania pompowni. Na podstawie wydajności tłoczni określono roczne zużycie energii na poziomie 71 280 kWh.

Z up. Prezydenta Miasta
Dawid Wacławczyk
Zastępca Prezydenta